## 曝气池计算
曝气池设计运行计算
一、设计基础数据
项目 | CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TN (mg/L) | TP (mg/L) | 碱度 (mg/L) | PH
设计进水 | 400 | 300 | 250 | 25 | 46 | 2.2 | 250 | 7.5
设计出水 | 40 | 10 | 10 | 4 | 15 | 0.3 | 100 | 7.2
设计水量 | 120 |  | 实际海拔 | 7.5 |  | 实际水温 | 16 | 20
二、判断是否可用生物脱氮除磷工艺
（1） | B/C比值： |  | 0.75 | 一般＞0.35可生化性良好，如果≤0.35考虑前置水解酸化工艺。
（2） | C/N比值： |  | 6.5217 | 一般认为＞4才能获得脱氮效果，比值越大效果越好。
（3） | P/B比值： |  | 0.0073333 | 一般＜0.06会获得较好的生物除磷效果
三、相关设计参数
（1） | 设计MLSS浓度： |  |  | X= | 4000 |  | 一般在3000~5000
（2） | 挥发性悬浮物固体浓度占比： |  |  | ψ= | 0.65 |  | 一般在0.5~0.85
（3） | 挥发性悬浮物固体浓度MLVSS： |  |  |  | 2600
（4） | 污泥总产率系数： |  |  | Y= | 0.5 |  | 一般在0.6~0.35
（5） | 污泥龄： |  |  | θC= | 15 |  | 一般在10~30
（6） | 污泥自身氧化系数： |  |  | Kd= | 0.055
四、反应容积设计
（1） | 出水非溶解性BOD5： |  |  |  |  | 6.3074
（2） | 出水溶解性BOD5： |  |  |  | 3.6926
（3） | 好氧容积： |  |  |  | 56.2016
（4） | 好氧停留时间: |  |  |  | 11.2403
（5） | 剩余污泥量： | [5 empty] | 19.0416
（6） | 1kgBOD5产生的干污泥量： |  |  |  | 0.0065661
（7） | 微生物细胞分子式C5H7NO2其中氮占比12.4%,即剩余污泥含氮率为12.4%。
（8） | 生物合成总氮量： |  |  |  | 10.0663
（9） | 反硝化速率： |  |  |  | 0.035
（10） | 反硝化所需容积： |  |  |  | 27.6048
（11） | 反硝化停留时间： |  |  |  | 5.521
（12） | 生化池总容积： |  |  |  | 83.8065
（13） | 生化池总停留时间： |  |  |  | 16.7613
五、负荷校验
（1） | BOD负荷校验： |  |  | 0.16318 |  |  | 0.05 | 0.18
（2） | 碱度平衡： | [5 empty] | 126.525
剩余碱度≥100mg/L,即可保持pH≥7.2，生物脱氮反应才能正常进行。
六、好氧池填料计算
（1） | 填料污泥浓度XA： |  | XA= | 80 |  | 一般在50~200g/m
（2） | 填料长度BO： |  |  | 2723.7098
（5） | 有效水深H： |  | H= | 5000
（4） | 填料布置高H1： |  | H1= | 3500
（6） | 好氧池面积AO： |  |  | 16.7613
（6） | 填料布置间距bO： |  |  | 146.7599
七、需氧量计算
（1） | 去除BOD5需氧量： |  |  |  |  | 44.6372
（2） | 剩余污泥BOD需氧量： |  |  |  |  | 13.8331
（3） | 去除NH3-N需氧量： |  |  |  |  | 23.0328
（4） | 剩余污泥NH3-N需氧量： |  |  |  |  | 5.5566
（5） | 脱氮产氧量： |  |  |  |  | 7.1844
（6） | 总需氧量: |  |  |  | 41.0959
（7） | 安全系数1.4需氧量: |  |  |  | 57.5342
（8） | α修正系数,取： |  | α= | 0.85
（9） | β修正系数,取： |  | β= | 0.95
（10） | ρ修正系数,取： |  |  |  | 0.99918
（11） | 标准状态下需氧量： | [5 empty] | 104.2401
（12） | 去除1kgBOD5标准需氧量： |  |  |  |  | 2.9316
（13） | 充氧动力效率： |  | OC= | 1.5 |  | 0.5~3.0kgO2/kWh
（14） | 充氧总功率： |  |  | 2.8956
单位：江苏科聚亚环境科技有限公司 地址：宜兴国际环保城65幢1310号 网址：www.kotrea.com